## 公报
青岛市城市供水水质公报（2025年2月25日发布）
2025年1月8日，青岛市水务管理局对我市七区三市城市供水水质进行了抽检，现将抽检结果公报如下： 本次共抽检11个水厂出厂水水样和38个管网水水样。所有受检出厂水的8项常规指标和管网水的7项常规指标，全部符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），市内三区出厂水和管网水受检水样合格率均为100%。
区 市 | 水样类型 | 浑浊度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 游离氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 高锰酸盐指数（以O₂计） (mg/L) | 肉眼可见物
市内三区 | 出厂水 | <1 | <5 | 0级 | 0.77 | —— | 未检出 | 未检出 | 1.30 | 无
| 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.40 | —— | 未检出 | 未检出 | 1.39 | --
崂山区 | 出厂水 | 0.45 | <5 | 0 | 0.45 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.53 | 无
| 管网水 | 0.36 | <5 | 0 | 0.12 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.96 | --
黄岛区 | 出厂水 | 0.28 | <5 | 0 | -- | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 1.88 | 无
| 管网水 | 0.38 | <5 | 0 | 0.24 | 0.10 | 2 | 未检出 | 2.12 | --
即墨区 | 出厂水 | 0.29 | <5 | 0 | 0.5 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.66 | 无
| 管网水 | 0.28 | <5 | 0 | 0.19 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.50 | --
胶州市 | 出厂水 | 0.24 | <5 | 0 | -- | 0.41 | 未检出 | 未检出 | 2.71 | 无
| 管网水 | 0.25 | <5 | 0 | 0.06 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 2.56 | --
莱西市 | 出厂水 | 0.2 | <5 | 0 | 0.67 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.36 | 无
| 管网水 | 0.37 | <5 | 0 | 0.59 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.36 | --
平度市 | 出厂水 | 0.56 | <5 | 0 | 0.94 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.3 | 无
| 管网水 | 0.46 | <5 | 0 | 0.21 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.08 | --
城阳区 | 出厂水 | 0.3 | <5 | 0 | 0.6 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.69 | 无
| 管网水 | 0.32 | <5 | 0 | 0.22 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.06 | --
高新区 | 管网水 | 0.58 | <5 | 0 | 0.56 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.17 | --
国家标准 （GB5749-2022) |  | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.3，出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05 | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.1，出厂水中限值为0.8。管网末梢水中余量≥0.02 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无
备注： | 1、管网水抽检浑浊度、色度、余氯、细菌总数、总大肠菌群、耗氧量、嗅和味共7项指标。
2、出厂水除上述7项指标外，还包括耐热大肠菌群、肉眼可见物2项，共9项指标。

## 数据明细
抽 检 明 细
抽检 日期 | 取样点 | 水样 类别 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 游离氯 (mg/L) | 二氧化氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 高锰酸盐指数（以O₂计） (mg/L) | 肉眼可见物
市内三区
2025.1.8 | 崂山水库水厂 | 出厂水 | <1 | <5 | 0级 | 0.73 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.26 | 无
2025.1.8 | 白沙河水厂 | 出厂水 | <1 | <5 | 0级 | 0.78 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.14 | 无
2025.1.8 | 仙家寨水厂 | 出厂水 | <1 | <5 | 0级 | 0.79 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.51 | 无
2025.1.8 | 沧口公园 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.31 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.78 | --
2025.1.8 | 板桥坊 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.34 | -- | 未检出 | 未检出 | 0.99 | --
2025.1.8 | 四流中路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.16 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.28 | --
2025.1.8 | 水清沟 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.38 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.56 | --
2025.1.8 | 海云庵 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.45 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.54 | --
2025.1.8 | 平安路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.55 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.38 | --
2025.1.8 | 长春路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.65 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.48 | --
2025.1.8 | 大名路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.6 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.5 | --
2025.1.8 | 山东路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.63 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.18 | --
2025.1.8 | 南京路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.12 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.49 | --
2025.1.8 | 福北小区 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.15 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.04 | --
2025.1.8 | 浮山后六小区 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.5 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.38 | --
2025.1.8 | 鲁信长春花园 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.57 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.3 | --
2025.1.8 | 辛家庄 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.52 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.57 | --
2025.1.8 | 延安路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.39 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.58 | --
2025.1.8 | 登州路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.18 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.3 | --
2025.1.8 | 太平路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.28 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.23 | --
2025.1.8 | 四川路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.54 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.32 | --
2025.1.8 | 泰山路 | 管网水 | <1 | <5 | 0级 | 0.35 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.58 | --
评价 | 以上所检指标符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）的要求。
崂山区
2025.1.8 | 晓望水厂 | 出厂水 | 0.45 | <5 | 0 | 0.45 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.53 | 无
2025.1.8 | 北宅街道 | 管网水 | 0.3 | <5 | 0 | 0.05 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.45 | --
2025.1.8 | 晓望小学 | 管网水 | 0.43 | <5 | 0 | 0.19 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.48 | --
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
黄岛区
2025.1.21 | 胶南市第五水厂 | 出厂水 | 0.29 | <5 | 0 | -- | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 2.11 | 无
2025.1.21 | 高家台水厂 | 出厂水 | 0.27 | <5 | 0 | -- | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 1.66 | 无
2025.1.21 | 青岛星华粮油食品有限公司 | 管网水 | 0.39 | <5 | 0 | -- | 0.13 | 7 | 未检出 | 2.64 | --
2025.1.21 | 山大医院 | 管网水 | 0.34 | <5 | 0 | 0.26 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.78 | --
2025.1.21 | 家佳源 | 管网水 | 0.3 | <5 | 0 | 0.23 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.94 | --
2025.1.21 | 疾控中心 | 管网水 | 0.47 | <5 | 0 | -- | 0.06 | 3 | 未检出 | 2.13 | --
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
即墨区
2025.1.14 | 同济水厂 | 出厂水 | 0.29 | <5 | 0 | 0.5 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.66 | 无
2025.1.14 | 即发加压站 | 管网水 | 0.29 | <5 | 0 | 0.09 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.46 | --
2025.1.14 | 豪苑酒店 | 管网水 | 0.28 | <5 | 0 | 0.29 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.54 | --
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
胶州市
2025.1.20 | 前韩水厂 | 出厂水 | 0.24 | <5 | 0 | -- | 0.41 | 未检出 | 未检出 | 2.71 | 无
2025.1.20 | 火车北站 | 管网水 | 0.18 | <5 | 0 | 0.06 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.67 | --
2025.1.20 | 北关派出所 | 管网水 | 0.32 | <5 | 0 | -- | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 2.45 | --
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
莱西市
2025.1.26 | 莱西水厂 | 出厂水 | 0.2 | <5 | 0 | 0.67 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.36 | 无
2025.1.26 | 莱西自来水公司 | 管网水 | 0.43 | <5 | 0 | 0.54 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.31 | --
2025.1.26 | 雍景园 | 管网水 | 0.31 | <5 | 0 | 0.64 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.4 | --
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
平度市
2025.1.15 | 崮山水厂 | 出厂水 | 0.56 | <5 | 0 | 0.94 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.3 | 无
2025.1.15 | 南苑小区物业 | 管网水 | 0.49 | <5 | 0 | 0.07 | -- | 未检出 | 未检出 | 2 | --
2025.1.15 | 东阁党委 | 管网水 | 0.43 | <5 | 0 | 0.35 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.16 | --
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
城阳区
2025.1.20 | 棘洪滩水厂一厂 | 出厂水 | 0.3 | <5 | 0 | 0.6 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.69 | 无
2025.1.14 | 顺德居小区 | 管网水 | 0.28 | <5 | 0 | 0.14 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.06 | --
2025.1.14 | 城阳区农业局 | 管网水 | 0.27 | <5 | 0 | 0.25 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.86 | --
2025.1.20 | 棘洪滩水厂门卫 | 管网水 | 0.36 | <5 | 0 | 0.3 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.16 | --
2025.1.20 | 法罗力门卫 | 管网水 | 0.38 | <5 | 0 | 0.2 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.17 | --
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。
高新区
2025.1.20 | 中欧国际城 | 管网水 | 0.58 | <5 | 0 | 0.56 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.17 | --
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。